安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工艺设备配电柜采购答疑澄清（一）

各潜在投标人：

现对安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工艺设备配电柜采购（项目编号：GN2025-07-8986，以下简称“本项目”）招标文件做出如下澄清：

疑问1：所有动力柜尺寸是否按招标文件中 1800mm(含底座）×700mm×370mm 进行报价？

回复1：是的。
疑问2：招标文件中柜体底部配置 100mm 黑色底座，底座材质按 10#槽钢配置，还是与柜体相同材质配置？

回复2：配电柜需配置成品底座，成品底座高度100mm,且与柜体分离。
疑问3：图纸中没有浪涌保护器，是否需要配置，如需配置请提供规格型号，厂家名称。

回复3：需要配置浪涌保护器，无品牌要求，需满足二级SPD的性能要求。
疑问4：招标文件中铜排厚度不小于 5mm，但实际生产中规格会发生改变，根据不同开关进行配置，是否厚度全部要不小于 5mm？

回复4：柜内主路铜排厚度不小于5mm，支路铜排根据断路器选择相应铜排，需满足相关技术标准。
疑问5：针对招标文件评分标准中约定：投标人拟派项目负责人具有供配电或电力相关专业高级及以上职称得 2 分。为拓宽项目人员选用范围、保障本项目投标单位充分竞争，请问：本项评分条件是否可调整为：项目负责人具有供配电或电力相关专业中级及以上职称即可得分？

回复5：不调整，按招标文件要求执行。本条设置旨在择优选择供应商和项目人员，符合本项目具体特点和实际需求。
疑问6：机电工程专业职称是否属于本条款所指的供配电或电力相关专业职称，是否可参与本项计分？

回复6：如职称证书未体现专业或职称证书专业为机电工程大类，则另须提供毕业证书或从事供配电或电力相关专业相关证明。
疑问7：技术规范中提到分段能力不低于图纸，而图纸塑壳断路器型号 MCCB-125L,而每个厂家对于 L 的分段能力高低都不一样，请问塑壳断路器是否统一分段能力为 36KA?

回复7：按照技术文件及图纸要求，满足塑壳断路器L型即可满足分段要求。

疑问8：多功能仪表请问是否有品牌要求？

回复8：多功能仪表无品牌要求。

疑问9：供货要求中塑壳“极限分断能力参照图纸要求设计”，图纸中未见明确分断要求，按多大分断能力，请明确。
回复9：按照技术文件及图纸要求，满足塑壳断路器L型即可满足分断要求。
疑问10：塑壳品牌要求中西门子的 3VL 系列已退市多年，现在是3VA替代，请明确。
回复10：对于已退市的产品，可以进行替换，但不能低于原有要求，并提供相应说明。
疑问11：供货要求中“配智能显示仪表（显示电压、电流、电量、功率等相关信息”，多功能表是否满足显示电压、电流、电量、功率即可，有无其他技术要求？多功能表品牌有无要求？

回复11：满足采购文件和图纸要求即可，无品牌要求。

其余内容保持不变，特此通知。

此次答疑澄清作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与招标文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。
招标人：安庆合力车桥有限公司
招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

联系人：王伟  

电话：0551-66061479

日期：2026年4月29日
